辽宁农业职业技术学院现代畜牧业科技服务中心牧医楼（二楼三楼）标准改造项目的竞争性磋商公告 项目概况 辽宁农业职业技术学院现代畜牧业科技服务中心牧医楼（二楼三楼）标准改造项目（项目编号：JH20-210000-70375） 采购项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取采购文件，并于2020年11月9日10点00分（北京时间）前提交响应文件。 一、项目基本情况 项目编号：JH20-210000-70375 项目名称：辽宁农业职业技术学院现代畜牧业科技服务中心牧医楼（二楼三楼）标准改造项目 采购方式：竞争性磋商 预算金额：人民币2548000元。 包组编号：001 包组名称：现代畜牧业科技服务中心牧医楼（二楼三楼）标准改造 最高限价： 人民币2,548,000.00元 采购需求：查看 合同履行期限： 实验室建设完工期：60日历天；实验室管理体系建设服务：120日历天 需落实的政府采购政策内容： 落实政策为促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚等相关政策等。 本包组不接受联合体。 一、项目施工说明： 1、隔断结构： .★实验室隔断采用50mm厚手工岩棉夹心彩钢板，岩棉密度≥120kg/m³，双面热镀锌灰白色彩钢板，钢板表面经过静电喷涂处理，镀锌基板厚度不小于0.5mm，壁板龙骨厚度0.7mm，壁板链接方式为凹凸承接式链接，耐火极限≥60min。壁板完工后表面光滑无破损，长距走向误差应小于1.5‰，墙角应垂直交接，房间对角线误差低于1‰。壁板之间缝隙低于2.5㎜，且上下均匀，缝隙应使用防腐硅胶做密封处理，硅胶表面应平整光滑，不能出现皱皮现象。壁板应垂直地面安装，其偏差应小于1‰，壁板间夹角应安装阴角圆弧铝，阳角应采用外圆弧铝，圆弧铝与壁板间缝隙应做硅胶密封处理。 .★吊顶采用50mm厚单玻镁岩棉彩钢板，双面热镀锌灰白色彩钢板，钢板表面经过静电喷涂处理，热镀锌基板厚度不小于0.6mm。顶板安装需加装大梁、吊挂、锚固件等结构吊筋每隔1.2米布置，确保顶板垂直水平。顶板安装后应承受200㎏/㎡压力，顶板之间缝隙小于等于2.5㎜，按照房间走向铺装，顶板长度大于3米需做承重力加强处理。 .★配套铝合金型材均采用优质喷塑铝型材。厚度1.0mm以上。 .★安装于壁板或顶板上的所有附属件（例如：开关、插座、净化灯等设备）之间产生的缝隙均要≤2.5㎜，且需要采用防腐硅胶进行密封处理，密封胶表面应光滑美观。 2、实验室专用洁净门 .★材质:洁净门采用50铝合金平框钢板喷塑洁净门，门框与门扇包边均采用铝合金平框与50彩板平齐无台阶，无门槛，铝合金厚度为≥1.5㎜。门板使用50mm纸蜂窝夹心钢板，双面净化彩钢板镀锌基板厚度大于等于0.7㎜。门锁、铰链等配件均需满足消防、防火要求。 .功能:防火、隔音、保温、密闭、带有观察窗。 .★质量标准:制作安装质量除了符合国家建筑装修工程相关规范要求外，还应符合《洁净室施工及验收规范》 《生物安全实验室建筑规范》等相关专业性规范要求。 .制作要求:尺寸偏差及制作要求符合国家规范《空腹钢门》相关规定。 .门框外形厚度:门框厚度与墙板厚度相同,均为50mm。 .门扇外形厚度:门扇外形厚度与墙板厚度相同,均为50mm。 .门关闭时的状态:门关闭后,门扇与门框内外两侧均为平齐,并且与墙板平齐。门关闭后,内外墙面和门无凸起和凹陷部位（门把手除外）,有门的内外墙面均为光滑平面。 .门的形式:实验室专用门为扫地门,门洞地面无障碍,门开启时,门扇与地面间隙5mm,密闭程度应满足《洁净室施工及验收规范》(GB-)关于气密性检测的要求。 .门的闭封: 门扇与门框、门扇与扇之间接触面均安装≥5mm厚的闭孔海绵闭封胶条。门扇关闭时,密封胶条处于压缩状态。门框与墙板交接处应牢固连接,并用密封胶密封，待密封胶固化后，将注胶处修整光滑平整。 .门的安装:门框与墙板连接处应制成与墙板(机制板)承插口相匹配的凹槽,门框与墙板承插连接。门框两侧各用10根Φ3mm螺栓将墙板与门框牢固连接。门框与墙的承插缝隙用密封胶填充严密,保证实验室的气密性。 .门的宽度与门扇设置:门的宽度≤90m时,宜设置单扇门；门的宽度大于90m时,应设置双扇子母门或双开门。单开门规格应为1920mm高，800mm宽。算开门规格应为1920mm高，1600mm宽。 .可视窗:实验室密闭门安装可视窗,窗框为密封窗铝合金隐形窗框专用型材，可视窗为单层透明平板钢化玻璃制作,单层钢化玻璃应位于门板中心。可视窗与门板交接处应严密连接,缝隙填注密封胶. .门的配件:门的铰链选用厚度为2mm的304不锈钢钢板无声铰链,每扇门铰链不小于2个,铰链采用拉铆钉安装,安装质量应符合相关施工验收规范要求;门锁为压把暗装锁,突出门板表面的锁柄为光滑圆杆,锁盖,锁舌无锐边、尖角。 .门颜色:颜色应与墙板一致。 3、实验室专用窗 .★材质：窗玻璃为浮法工艺生产的透明钢化平板玻璃，其质量标准及性能符合国家规范《建筑用安全玻璃》（GB）和《浮法玻璃》（GB ）相关标准；窗框为密封窗铝合金隐形窗框专用型材，表面电泳涂层，其质量标准和性能符合国家规范《铝合金建筑型材》（GBT）相关规定；辅助材料为符合国家标准的通用材料。 .功能特点:该密封窗具有隔音、保温、密闭、透光度好等特点。 .★质量标准:实验室专用密封窗的生产、加工、制作、安装的质量除应符合建筑工程相关质量验收规范要求外，还应满足《洁净室施工及验收规范》、《生物安全实验室建筑技术规范》等专业性国家规范。 .窗的外形特征：该窗为隐框式单层钢化玻璃窗，固定式。 .窗的厚度：窗框的厚度与墙板厚度相同。本工程的墙板厚度为50㎜，窗的厚度按照50㎜制作加工。玻璃厚度为5㎜钢化玻璃。 .安装：该窗与墙板交接为承插嵌入安装。窗框与墙板连接处的铝型材设有与墙板（彩钢夹芯板为手工板）相匹配的凹槽，铝合金窗框与墙板承插连接，安装成活后的窗与墙嵌接严密，窗玻璃位于墙面中心。玻璃与墙板交接处的缝隙不大于2㎜，安装完毕后，四周缝隙用密封胶填注饱满修正平齐，保证实验室的密闭性。 .★维护结构效果：该实验室专用密封窗安装完毕后与墙板成为一体，各项功能完全达到国家规范对于实验室和洁净室设计、建设、验收的相关标准。实验室所用传递窗均采用电子联锁传递窗，内部尺寸500㎜×500㎜×500㎜，内外箱体均为1.2mm厚304不锈钢板结构。五金配件的要求丝杆直径不小于8mm，配套花篮、膨胀螺栓、螺母均采用国标系列。铝材采用优质喷塑铝型材，铝材厚度不低于0.8mm。彩钢板门闭门器采用优质配件。墙壁和顶棚表面采用光洁、平整、不起灰、不落尘、耐腐蚀、耐冲击、易清洗的铂镁夹芯板，颜色为喷塑乳白色，净化实验室吊顶高度为2.6米。门窗与内墙面平整，门窗造型简洁，不易积尘，清扫方便，门框无门槛，有铝合金框和橡胶条密封。室内观察窗设置密闭铝合金窗，配置5mm钢化玻璃。进入实验室设置人员门禁系统，进入净化实验室区域的缓冲间净化空调配置。 4、空调通风 ★.检测实验区根据实验操作分别建立空调系统：二楼实验室内配置3台风管机作为环境温度调节系统、设置3台风机排放室内气体。三楼实验室检测实验区设置6台风管机作为环境温度调节系统、设置一套空调机组作为细菌培养、细菌鉴定、健康培养区、病毒培养区的洁净新风供应，设置两台风机组建立体系配置室、核酸提取室、扩增室、电泳室的房间内的压差建立。实验区的其他室采用其他空调，在本次招标范围内。有高温间、试剂室等房间设置排气扇以排除高温灭菌时热量。 ★.洁净区设置净化组合式空调系统，分别控制，采用中央控制面板系统（液晶人机界面），分别控制各个洁净室的送回风和排风机的启停、室内温度控制、室内照明、压差控制等。 ★.各净化房间技术参数明细表：（该指标须在竣工验收后通过具有国家资质的第三方验收，并出具合格证和检测报告）该费用包含在报价里面。 ★.实验室的技术指标：序号 房间名称 体积／m³ 换气次数／次 风量m³／h 压差Pa 洁净级别 1 病毒分离前室 8.97 16 143.52 ＋10 D级 2 病毒分离室 52.03 18 936.54 ＋15 D级 3 健康培养前室 8.97 16 143.52 ＋10 D级 4 健康培养室 52.03 18 936.54 ＋15 D级 5 细菌分离室 61 18 1098 －5 D级 6 细菌鉴定室 61 18 1098 －5 D级 7 体系配置室 8.97 16 143.52 ＋10 8 体系配置前室 52.03 18 936.54 ＋15 9 核酸提取室 61 18 1098 0 10 核酸提取前室 61 18 1098 0 11 扩增室 98 18 1098 -10 12 扩增前室 98 18 1098 -10 13 电泳室 108 8 1098 -20 14 电泳前室 108 8 1098 -20 .净化实验室空调配置均采用优质卫生型组合净化空调，控制系统采用独立优质中央面板系统。净化实验室送回风系统按照顶送顶回的方式进行设计。利用送、回风量和排风量比维持房间压力梯度。非净化区域的房间洁净度无要求，但是对房间温度有要求，采用普通空调器，四面出风卡式吊顶空调，采用品牌风管机。有人员进入工作时手动开启；实验区共设置一套负压排风系统，分子生物检测区一套；外排管道采用PVC管，新风和排风管道上安置单向阀，风机采用低噪音离心通风机。高效送风口框架采用碳钢板材质，散流板采用铝合金喷塑材质。送回风道采用优质PVC圆管夹层内吊装。普通空调在本次招标范围内，包含电源插座和安装。 .空调自动控制系统的要求净化实验室控制系统采用优质中央面板系统，达到自动控制室内温湿度和压力梯度的要求。实验室控制系统面板安装在缓冲室附近，要求在控制面板上实时显示当前室内的运行状况，如温度，湿度，压差等，以便人员能够随时掌握和了解室内环境状况。各实验室与相邻房间设置压差表监测房间即时压差状态，主实验室设置温度感测仪表，并将信号传输到机组，根据室内状态及时启停空调保证室内温度在设定范围内。净化实验室新风管和排风管上均安装电动调节阀，送回风管上安装风量调节阀。由室内的压力传感器把信号反馈给压力控制器，压力控制器控制风阀执行机构开启度调节风量，保持实验室内与室外压差恒定。等 二、供应商的资格要求 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 无 3、本项目的特定资格要求： （1）具有建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质，同时具有电子与智能化专业承包二级或建筑机电安装工程专业承包三级资质。 （2）具有有效期内的安全生产许可证； （3）拟派项目经理具有建筑工程专业二级（含）以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书。 三、政府采购供应商入库须知 参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号） 。 四、获取采购文件 时间：2020年10月23日至 2020年10月29日，每天上午08:30至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外） 地点：辽宁浩亿招投标有限公司会议室（沈阳市皇姑区同江街11-1号3门，天山一校对面即是） 方式：在线下载 售价：免费 五、响应文件提交 截止时间：2020年11月9日10点00分（北京时间） 地点：辽宁浩亿招投标有限公司会议室（沈阳市皇姑区同江街11-1号3门，天山一校对面即是）。 六、开启 时间：2020年11月9日10点00分（北京时间） 地点：辽宁浩亿招投标有限公司会议室（沈阳市皇姑区同江街11-1号3门，天山一校对面即是）。 七、公告期限 自本公告发布之日起3个工作日。 八、质疑与投诉 供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。 1、接收质疑函方式：书面纸质质疑函； 2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。 九、其他补充事宜 供应商需将法人或者其他组织的营业执照等主体证明文件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅限在自然人作为投标主体时使用）”、“法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书原件（自然人作为投标主体时不需提供）”、“授权委托书原件（法定代表人、非法人组织负责人、自然人本人购买采购文件的无需提供）”发到公司邮箱syhygs@163.com，收到回复邮件后，视为按要求否则视为无效领取采购文件。 十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 1、采购人信息 名称： 辽宁农业职业技术学院 地址： 营口经济技术开发区 联系方式： 0417-7020885 2.采购代理机构信息 名称： 辽宁浩亿招投标有限公司 地址： 沈阳市皇姑区同江街11-1号3门 联系方式： 024-81231520 邮箱地址： syhygs@163.com 开户行： 盛京银行沈阳市向工支行 账户名称： 辽宁浩亿招投标有限公司 账号： 0338260102000001621 3.项目联系方式 项目联系人： 王玥 电话： 024-81231520-106 辽宁浩亿招投标有限公司 2020-10-22

关联计划